## ﾁｪｯｸｼｰﾄ（TBTC評602号様式）
TBTC評第602号様式
﻿防災性能評価チェックシート(案件名:
｛令和 年 月 委員会申込｝
共通事項 |  | YES | NO | 備考 （NOの場合は理由及び対応等を記述して下さい）
1 | 認定が必要となる時期までの確認とスケジュールは問題ないか？ |  |  | 確認審査機関（スケジュール□調整済 □未調整）
| （審査１～２ヶ月＋評価書発行等＋認定申請、評価書交付→最低3ヶ月 | 口 | 口 | □TBTC □特定行政庁□その他( )
| 必要 ただし、このスケジュールは審査で問題がない場合です） |  |  | 認定取得希望日 平成 年 月 日頃
2 | 構造の性能評価を受けるか? | 口 | 口 | □TBTC □その他（ ）
3 | 法的な内容について事前に主事に確認しているか？ | 口 | 口
4 | 検討は終わっているか?終わっていない場合はいつまでに提出でき | 口 | 口
る予定か?
5 | 収納可燃物の発熱量の設定は適切か? | 口 | 口
告示で示されていない室については設定根拠が示されているか?.
耐火性能検証について（該当する場合のみ記入してください） |  | YES | NO | 備考 （NOの場合は理由及び対応等を記述して下さい）
6 | Ｃルートの主な検証対象は何か？ | 口 | 口
7 | 例示仕様及び認定品以外のものを使用しているか? | 口 | 口
使用している場合は実験データが添付しているか?
8 | RC造の場合、かぶり厚さは最小かぶり厚さにて計算しているか? | 口 | 口
(設計かぶり厚さに対して一般的には±10mmの誤差があるものと
考えられる。)
9 | 収納可燃物にて「廊下、.階段その他の通路等」と他の居室を按分 | 口 | 口
していないか?
告示で使えない按分をしていて問題ない理由は資料に示している
か?告示と遺う方法の場合その考え方の説明を記述しているか？
10 | 倉庫の可燃物は大丈夫か? | 口 | 口
(利用状況が事務所の収納室とみなされる場合は960MJ/㎡と判
断しております。
それ以外は告示通りに2000MJ/㎡となります。）
11 | 駐車場の発熱量の設定は問題ないか? | 口 | 口
12 | 局所火災についての検討を行っているか? | 口 | 口
13 | 主要構造部の耐火性能について全て検討をおこなっているか?(忘 | 口 | 口
れやすいものとして、屋内火災に対する階段の非損傷性、屋外火
災に対する外壁の非損傷性及び遮熱性が拳げられます.)
14 | 専用免震層内の免震装置を無被覆にする場合.専用免震層内への | 口 | 口
出入口は施錠管理することになっているか？また本資料にその旨
記述されているか?
15 | 免震装置についての許容温度は問題ないか? | 口 | 口
(天然ゴム系については一般的に100～120℃、高減衰系の場合は
もっと低い温度となっている。)
16 | 耐火目地又は耐火帯の遮熱性の検証について、裏面温度が可燃 | 口 | 口
物燃焼温度(最高200℃、平均160℃)にて判断しているか?
17 | 部材の耐火性能について実験等から検証する場合安全率を見込 | 口 | 口
んでいるか?
18 | 計算条件及び入力条件についての説明がわかりやすく記述して
| あるか? | 口 | 口
避難安全検証について（該当する場合のみ記入して下さい） |  | YES | NO | 備考 （NOの場合は理由及び対応等を記述して下さい）
19 | 検討対象がわかるような資料(例：軸組図又は床伏図等で色分 | 口 | 口
けした図面等)があるか?
20 | 避難安全検証についても検討を行っている場合、図面及び可 | 口 | 口
燃物の設定等の調整がとれているか？
21 | Ｃルートの主な検証対象は何か？
22 | 適用除外する規定の条件は、問題にないか?判断の難しいもの | 口 | 口
については、事務局へご相談ください。
（例：特避・・不室をなくすことはできない。）
23 | 適用除外する規定以外については、基準法通り計画している
か？また、基準法通りである事を主事に確認しているか？
24 | 火災のおそれの少ない室の設定は合っているか? | 口 | 口
(解説書P34ご参照下さい。)
25 | 在館者密度の設定はあっているか? | 口 | 口
告示で示されていない室については設定根拠が示されているか?
26 | 避難開始時間に告示以外の方法を使用する場合、工学的な | 口 | 口
説明が記述されているか?(問題ないか?）
27 | 避難計算手法に告示以外の方法多使用する場合工学的な | 口 | 口
説明があるか?
28 | 階避難では避難経路の全ての室、(廊下、前室等）について、 | 口 | 口
検討を行っているか？
また、検討内容が資料に記述されているか？
29 | 煙性状の計算手法に問題はないか? | 口 | 口
二層ゾーンと告示の間違った併用はしていないか?
30 | 計箪条件及び入力条件についての説明がわかるように記述 | 口 | 口
してあるか?
31 | 検討対象がわかるような資料(断面図による吹抜空間、規定値 | 口 | 口
以上の歩行距離がどこか示す図面、排煙系統図等)があるか?
32 | 押出し排煙の検討資料は入っているか？ | 口 | 口
33 | 押出し排煙の検討にてダクトの圧力損失を考慮に入れているか? | 口 | 口
（少なくともダクトの圧力損失が50Pa以上は×)
34 | 押出し排煙の排煙ダクトを複数階にわたってつなげていないか? | 口 | 口
法的性能的に間題ないことを確認しているか?
35 | 資料に開ロ条件(大きさ、フランス落とし)を記入しあるか? | 口 | 口
（性能評価書に添付する資料にて特に必要になる。)
36 | ガラスの扱いは問顧ないか? | 口 | 口
①基本的には壁ではなく開ロ部として取り扱う。
(壁の認定を受けている物を除く)
②防煙区画の場合、法的に問題ないか主事に確認した上で、
他の防煙区画と見分けられるように図示する。(不燃材料だが、
煙の流動を妨げる性能を有していないと考えられる.)
37 | 避難開始時間の考え方に問題はないか? | 口 | 口
(例：居室内居室の考え方は妥当か?廊下でつながっている
ような計画について居室内の居室を適用していないか?)
38 | 排煙と給気についてショートサーキットにならないように | 口 | 口
計画しているか？